AKUMULÁTOR TEPLA

(Vertikálny oceľový akumulátor tepla s 1 alebo 2

párom odbočiek na prepojenie okruhov

a výmenníkom tepla)

Objem 200-10000 L

Technický návod

m. Černihiv

1. Označenie výrobku

1.1. Vertikálne akumulačné nádrže - vyrovnávacie oceľové akumulátory tepla (ďalej len "zásobníky tepla") Altep sú určené na akumuláciu, skladovanie a prenos tepelnej energie vo forme teplej vody do vykurovacieho systému v kombinácii s viacerými okruhmi, ktorými môžu byť: systémy solárnych panelov, tepelné čerpadlá, teplovodné kotly, systémy diaľkového vykurovania a zásobovania teplom (inštalácia týchto doplnkových systémov sa vykonáva samostatne a nie je zahrnutá v rozsahu dodávky zásobníka tepla). V prípadoch, keď sa vyžaduje postupná akumulácia energie na vyrovnanie spotreby tepla.

1.2. Vertikálne akumulátory tepla sú určené na dlhodobú bezobslužnú prevádzku pri dodržaní pravidiel inštalácie a prevádzky uvedených v tomto dokumente.

2. Technické špecifikácie

2.1 Akumulátory tepla bez výmenníkov tepla

| Verzia návrhu | V nádrž, l | Rozmery, mm | Rozmery pripojenia, mm | Hmotnosť (bez vody), kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 |  |
| TAO.200 | 200 | 1840 | 325 | 400 | 500 | 60 | 230 | 360 | 1500 | 1630 | 230 | 930 | 1630 | 78 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.320 | 320 | 1885 | 400 | 500 | 600 | 50 | 250 | 380 | 1520 | 1650 | 250 | 950 | 1655 | 100 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.500 | 480 | 1935 | 450 | 600 | 710 | 65 | 285 | 415 | 1555 | 1685 | 285 | 985 | 1685 | 124 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.800 | 780 | 2000 | 600 | 750 | 860 | 65 | 315 | 445 | 1585 | 1715 | 315 | 1015 | 1715 | 160 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.1000 | 990 | 2045 | 700 | 850 | 960 | 70 | 340 | 470 | 1610 | 1740 | 340 | 1040 | 1740 | 185 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.1500 | 1440 | 2125 | 850 | 1000 | 1100 | 85 | 390 | 520 | 1660 | 1790 | 390 | 1090 | 1790 | 226 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.2000 | 2050 | 2150 | 1000 | 1200 | 1400 | 90 | 435 | 565 | 1605 | 1735 | 435 | 1085 | 1735 | 288 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.3000 | 2890 | 2340 | 1150 | 1400 | 1600 | 100 | 480 | 610 | 1750 | 1880 | 480 | 1180 | 1750 | 420 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.4000 | 3875 | 2395 | 1300 | 1600 | 1800 | 80 | 500 | 630 | 1770 | 1900 | 500 | 1200 | 1900 | 502 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.5000 | 4880 | 2895 | 1300 | 1600 | 1800 | 80 | 500 | 630 | 2270 | 2400 | 500 | 1450 | 2400 | 580 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.6000 | 5850 | 3395 | 1300 | 1600 | 1800 | 80 | 530 | 680 | 2720 | 2870 | 530 | 1700 | 2870 | 660 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 3’’ | 3’’ | 3’’ | 3" | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.7000 | 6850 | 3895 | 1300 | 1600 | 1800 | 80 | 530 | 680 | 3220 | 3370 | 530 | 2000 | 3370 | 740 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 3’’ | 3’’ | 3" | 3" | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.10000 | 9850 | 4015 | 1550 | 1900 | 2100 | 75 | 585 | 735 | 3275 | 3425 | 585 | 1955 | 3425 | 910 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 3’’ | 3’’ | 3" | 3" | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |

H - pripojovacie potrubie pre bezpečnostnú skupinu;

h1 - pripojovacie potrubie na vypúšťanie chladiacej kvapaliny;

h2 - h5 - prívodné a vratné potrubie;

h6 - h8 - potrubie na meranie teploty.

| Verzia návrhu | V nádrž, l | Rozmery, mm | Rozmery pripojenia, mm | Hmotnosť (bez vody), kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 |  |
| TAO.200 90° a180° | 200 | 1840 | 325 | 400 | 500 | 230 | 1630 | 60 | 230 | 930 | 1630 | 78 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.320 90° a180° | 320 | 1885 | 400 | 500 | 600 | 250 | 1650 | 50 | 250 | 950 | 1650 | 100 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.500 90° a180° | 480 | 1935 | 450 | 600 | 710 | 285 | 1685 | 65 | 285 | 985 | 1685 | 124 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.800 90° a180° | 780 | 2000 | 600 | 750 | 860 | 315 | 1715 | 65 | 315 | 1015 | 1715 | 160 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.1000 90° a180° | 990 | 2045 | 700 | 850 | 960 | 340 | 1740 | 70 | 340 | 1040 | 1740 | 185 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.1500 90° a180° | 1440 | 2125 | 850 | 1000 | 1100 | 390 | 1790 | 85 | 390 | 1090 | 1790 | 226 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.2000 90° a180° | 2050 | 2150 | 1000 | 1200 | 1400 | 435 | 1735 | 90 | 435 | 1085 | 1735 | 288 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.3000 90° a180° | 2890 | 2340 | 1150 | 1400 | 1600 | 480 | 1880 | 100 | 480 | 1180 | 1880 | 420 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.4000 90° a180° | 3875 | 2395 | 1300 | 1600 | 1800 | 500 | 1900 | 80 | 500 | 1200 | 1900 | 502 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.5000 90° a180° | 4880 | 2895 | 1300 | 1600 | 1800 | 500 | 2400 | 80 | 500 | 1450 | 2400 | 580 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.6000 90° a180° | 5850 | 3395 | 1300 | 1600 | 1800 | 530 | 2870 | 80 | 530 | 1700 | 2870 | 660 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | 3’’ | 3’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.7000 90° a180° | 6850 | 3895 | 1300 | 1600 | 1800 | 530 | 3370 | 80 | 530 | 2000 | 3370 | 740 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | 3’’ | 3’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAO.10000 90° a180° | 9850 | 4015 | 1550 | 1900 | 2100 | 585 | 3425 | 75 | 585 | 1955 | 3425 | 910 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | 3’’ | 3’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |

H – pripojovacie potrubie bezpečnostnej skupiny;

h1, h2 - prívodné a vratné potrubie;

h3 - potrubie na vypúšťanie chladiacej kvapaliny;

h4 - h6 - potrubie na meranie teploty.

0°			     90°			           180°

2.2 Zásobníky tepla so spodným výmenníkom tepla.

| Verzia návrhu | TA1n.500 | TA1n.800 | TA1n.1000 | TA1n.1500 | TA1n.2000 | TA1n.3000 | TA1n.4000 | TA1n.5000 | TA1n.6000 | TA1n.7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V nádrž, l | 480 | 780 | 990 | 1440 | 2050 | 2890 | 3875 | 4880 | 5850 | 6850 |
| Rozmery, mm | H | 1935 | 2000 | 2045 | 2125 | 2150 | 2340 | 2395 | 2895 | 3395 | 3895 |
|  |  | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
|  | ød | 450 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|  | øD | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|  | øD1 | 710 | 860 | 960 | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Rozmery pripojenia, mm | h1 | 65 | 65 | 70 | 85 | 90 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ |
|  | h2 | 285 | 315 | 340 | 390 | 435 | 480 | 500 | 500 | 530 | 530 |
|  |  | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
|  | h3 | 790 | 820 | 845 | 895 | 840 | 1065 | 1085 | 1085 | 1115 | 1115 |
|  |  | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
|  | h4 | 285 | 315 | 340 | 390 | 435 | 480 | 500 | 500 | 530 | 530 |
|  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ |
|  | h5 | 1685 | 1715 | 1740 | 1790 | 1735 | 1880 | 1900 | 2400 | 2870 | 3370 |
|  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ |
|  | h6 | 415 | 445 | 470 | 520 | 535 | 610 | 630 | 630 | 680 | 680 |
|  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ |
|  | h7 | 1555 | 1585 | 1610 | 1660 | 1605 | 1750 | 1770 | 2270 | 2720 | 3220 |
|  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ |
| Hmotnosť (bez vody), kg | 161 | 207 | 237 | 278 | 345 | 490 | 575 | 672 | 752 | 832 |
| Plocha výmenníka tepla, m2 | 1.5 | 1,8 | 2,3 | Koordinácia so zákazníkom |

* Plochu výmenníka tepla je možné na požiadanie zmeniť.

H - pripojovacie potrubie

bezpečnostnej skupiny;

h1 - potrubie na vypúšťanie

chladiacej kvapaliny;

h2, h3 - pripojovacie potrubie

spodného výmenníka tepla;

h4-h7 - prívodné a vratné potrubie

a vratné potrubie;

2.3 Zásobníky tepla s horným výmenníkom tepla.

| Verzia návrhu | TA1v. 500 | TA1v. 800 | TA1v. 1000 | TA1v. 1500 | TA1v. 2000 | TA1v. 3000 | TA1v. 4000 | TA1v. 5000 | TA1v. 6000 | TA1v. 7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V nádrž, l | 480 | 780 | 990 | 1440 | 2050 | 2890 | 3875 | 4880 | 5850 | 6850 |
| Rozmery, mm | H | 1935 | 2000 | 2045 | 2125 | 2150 | 2340 | 2395 | 2895 | 3395 | 3895 |
|  |  | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
|  | ød | 450 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|  | øD | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|  | øD1 | 710 | 860 | 960 | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Rozmery pripojenia, mm | h1 | 65 | 65 | 70 | 85 | 90 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ |
|  | h2 | 1285 | 1265 | 1290 | 1205 | 1165 | 1295 | 1315 | 1815 | 2285 | 2785 |
|  |  | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
|  | h3 | 1685 | 1715 | 1740 | 1790 | 1735 | 1880 | 1900 | 2400 | 2870 | 3370 |
|  |  | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
|  | h4 | 285 | 315 | 340 | 390 | 435 | 480 | 500 | 500 | 530 | 530 |
|  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ |
|  | h5 | 1685 | 1715 | 1740 | 1790 | 1735 | 1880 | 1900 | 2400 | 2870 | 3370 |
|  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ |
|  | h6 | 415 | 445 | 470 | 520 | 565 | 610 | 630 | 630 | 680 | 680 |
|  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ |
|  | h7 | 1555 | 1585 | 1610 | 1660 | 1605 | 1750 | 1770 | 2270 | 2720 | 3220 |
|  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ |
| Hmotnosť (bez vody), kg | 135 | 171 | 196 | 237 | 299 | 431 | 513 | 591 | 671 | 771 |
| Plocha výmenníka tepla (nerezová oceľ), m2 | 1.5 | 2.3 | Koordinácia so zákazníkom |

* Plochu výmenníka tepla možno na žiadosť zákazníka zmeniť.

H - spojovacie potrubie skupiny

bezpečnostnej skupiny;

h1 - potrubie na vypúšťanie chladiacej

kvapaliny;

h2, h3 - pripojovacie potrubie;

horného výmenníka tepla;

h4 - h7 - prívodné a vratné potrubie

vratné potrubia.

2.4 Akumulátory tepla s dvoma výmenníkmi tepla.

| Verzia návrhu | TA2. 500 | TA2. 800 | TA2. 1000 | TA2. 1500 | TA2. 2000 | TA2. 3000 | TA2. 4000 | TA2. 5000 | TA2. 6000 | TA2. 7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V nádrž, l | 480 | 780 | 990 | 1440 | 2050 | 2890 | 3875 | 4880 | 5850 | 6850 |
| Rozmery, mm | H | 1935 | 2000 | 2045 | 2125 | 2150 | 2340 | 2395 | 2895 | 3395 | 3895 |
|  |  | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
|  | ød | 450 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|  | øD | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|  | øD1 | 710 | 860 | 960 | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Rozmery pripojenia, mm | h1 | 65 | 65 | 70 | 85 | 90 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ |
|  | h2 | 285 | 315 | 340 | 390 | 435 | 480 | 500 | 500 | 530 | 530 |
|  |  | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
|  | h3 | 790 | 820 | 845 | 895 | 840 | 1065 | 985 | 1085 | 1115 | 1115 |
|  |  | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
|  | h4 | 1285 | 1265 | 1290 | 1205 | 1165 | 1295 | 1315 | 1575 | 2285 | 2785 |
|  |  | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
|  | h5 | 1685 | 1715 | 1740 | 1790 | 1735 | 1865 | 1900 | 2400 | 2870 | 3370 |
|  |  | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
|  | h6 | 285 | 315 | 340 | 390 | 435 | 480 | 520 | 500 | 530 | 530 |
|  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ |
|  | h7 | 1685 | 1715 | 1740 | 1790 | 1735 | 1880 | 1900 | 2400 | 2870 | 3370 |
|  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ |
|  | h8 | 415 | 445 | 470 | 520 | 565 | 610 | 630 | 630 | 680 | 680 |
|  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ |
|  | h9 | 1555 | 1585 | 1610 | 1660 | 1605 | 1750 | 1770 | 2270 | 2720 | 3220 |
|  |  | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ |
| Hmotnosť (bez vody), kg | 172 | 218 | 248 | 289 | 356 | 501 | 586 | 683 | 763 | 843 |
| Spodná plocha výmenníka tepla, m2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | Koordinácia so zákazníkom |
| Horná plocha výmenníka tepla (nerezová oceľ), m2 | 1.5 | 2.3 | Koordinácia so zákazníkom |

* Plochu výmenníka tepla možno na žiadosť zákazníka zmeniť.

H – spojovacie potrubie skupiny

bezpečnostnej skupiny;

h1 - potrubie na vypúšťanie

chladiacej kvapaliny;

h2, h3 - pripojovacie potrubie

pre spodný výmenník tepla;

h4, h5 - pripojovacie potrubie

pripojovacie potrubia horného

výmenníka tepla

h6 - h9 - prívodné a vratné potrubie

vratné potrubia.

2.5 Ploché akumulátory tepla.

Ploché oceľové akumulačné zásobníky tepla sú k dispozícii bez výmenníkov tepla (TAP0) a s 1 alebo 2 výmenníkmi tepla z nehrdzavejúcej ocele (TAP1v, TAP1n, TAP2). Inštalujú sa vo vykurovacích systémoch individuálnych obytných budov a komunálnych budov vybavených vodným vykurovacím systémom s núteným obehom chladiva a využívajúcich oceľové kotly na ohrev vody na pevné palivo alebo iné zariadenia na ohrev chladiva. Účelom a prevádzkovými podmienkami sa nelíšia od valcových (okrúhlych) akumulátorov tepla (TA0, TA1c atď.).

2.5.1 Ploché akumulátory tepla bez výmenníkov tepla s usporiadaním potrubí na 180 stupňov

| Verzia návrhu | V nádrž, l | Rozmery, mm | Rozmery pripojenia, mm | Hmotnosť (bez vody), kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | L | L1 | L2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 |  |
| TAP0.500 180° | 480 | 1915 | 330 | 950 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1585 | 225 | 1715 | 117 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ |  |
| TAP0.800 180° | 780 | 1915 | 600 | 1400 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1585 | 225 | 1715 | 170 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ |  |
| TAP0.1000 180° | 990 | 1915 | 830 | 1750 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1585 | 225 | 1715 | 207 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ |  |
| TAP0.1500 180° | 1440 | 1915 | 1580 | 2500 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1585 | 225 | 1715 | 294 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ |  |

H - pripojovacie potrubie

bezpečnostnej skupiny;

h1 - potrubie na vypúšťanie

chladiacej kvapaliny;

h2 - h4 - potrubie na

meranie teploty;

h5 - h6 - prívodné a vratné

potrubie  a vratné potrubia.

2.5.2 Ploché zásobníky tepla s horným výmenníkom tepla.

| Verzia návrhu | V nádrž, l | Rozmery, mm | Rozmery pripojenia, mm | Hmotnosť (bez vody), kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | L | L1 | L2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 |  |
| TAP1v.500 | 480 | 1915 | 330 | 950 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 128 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ |  |
| TAP1v.800 | 780 | 1915 | 600 | 1400 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 181 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ |  |
| TAP1v.1000 | 990 | 1915 | 830 | 1750 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 218 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ |  |
| TAP1v.1500 | 1440 | 1915 | 1580 | 2500 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 305 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ |  |

H - spojovacie potrubie skupiny

bezpečnostnej skupiny;

h1 - prípojka na vypúšťanie chladiacej

kvapaliny;

h2, h3, h7 - prípojky pre

meranie

meranie teploty;

h5, h6, h8 - prívodné a vratné potrubie

vratné potrubia;

h4, h9 - pripojovacie potrubia

horný výmenník tepla.

2.5.3 Ploché zásobníky tepla so spodným výmenníkom tepla.

| Verzia návrhu | V nádrž, l | Rozmery, mm | Rozmery pripojenia, mm | Hmotnosť (bez vody), kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | L | L1 | L2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 |  |
| TAP1H.500 | 480 | 1915 | 330 | 950 | 555 | 65 | 225 | 355 | 465 | 810 | 1035 | 1605 | 225 | 1715 | 128 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ |  |
| TAP1H.800 | 780 | 1915 | 600 | 1400 | 555 | 65 | 225 | 355 | 465 | 810 | 1035 | 1605 | 225 | 1715 | 181 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ |  |
| TAP1H.1000 | 990 | 1915 | 830 | 1750 | 555 | 65 | 225 | 355 | 465 | 810 | 1035 | 1605 | 225 | 1715 | 218 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ |  |
| TAP1H.1500 | 1440 | 1915 | 1580 | 2500 | 555 | 65 | 225 | 355 | 465 | 810 | 1035 | 1605 | 225 | 1715 | 305 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ |  |

H - spojovacie potrubie skupiny

bezpečnostnej skupiny;

h1 - potrubie na vypúšťanie chladiacej

kvapaliny;

h4, h6, h7 - potrubie pre meranie teploty;

h3, h8, h9 - prívodné a vratné potrubie

vratné potrubia;

h2, h5 - pripojovacie potrubie

spodného výmenníka tepla.

2.5.4 Ploché zásobníky tepla s dvoma výmenníkmi tepla.

| Verzia návrhu | Rozmery pripojenia, mm |
| --- | --- |
|  | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 |
| TAP2.500 | 1915 | 65 | 195 | 225 | 315 | 445 | 780 | 970 | 1160 | 1525 | 1635 | 1745 | 1715 |
|  | 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ |
| TAP2.800 | 1915 | 65 | 195 | 225 | 315 | 445 | 780 | 970 | 1160 | 1525 | 1635 | 1745 | 1715 |
|  | 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ |
| TAP2.1000 | 1915 | 65 | 195 | 225 | 315 | 445 | 780 | 970 | 1160 | 1525 | 1635 | 1745 | 1715 |
|  | 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ |
| TAP2.1500 | 1915 | 65 | 195 | 225 | 315 | 445 | 780 | 970 | 1160 | 1525 | 1635 | 1745 | 1715 |
|  | 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ |

| Verzia návrhu | V nádrž, l | Rozmery, mm | Hmotnosť (bez vody), kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | L | L1 | L2 |  |
| TAP2.500 | 480 | 1915 | 330 | 950 | 555 | 138 |
|  |  | 1’’ |  |  |  |  |
| TAP2.800 | 780 | 1915 | 600 | 1400 | 555 | 191 |
|  |  | 1’’ |  |  |  |  |
| TAP2.1000 | 990 | 1915 | 830 | 1750 | 555 | 228 |
|  |  | 1’’ |  |  |  |  |
| TAP2.1500 | 1440 | 1915 | 1580 | 2500 | 555 | 315 |
|  |  | 1’’ |  |  |  |  |

H - pripojovacia rúrka pre bezpečnostnú skupinu;

h1 - prípojka na vypúšťanie chladiacej kvapaliny;

h5, h7, h9 - prípojky na meranie teploty;

h3, h4, h10, h12 - prívodné a vratné potrubie;

h2, h6 - pripojovacie potrubia pre spodný výmenník tepla.

H8, h11 - pripojovacie potrubia pre horný výmenník tepla..

2.5.5 Ploché akumulátory tepla bez výmenníkov tepla s 0-stupňovými prípojkami

| Verzia návrhu | V nádrž, l | Rozmery, mm | Rozmery pripojenia, mm | Hmotnosť (bez vody), kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | L | L1 | L2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 |  |
| TAP0.200 0° | 200 | 900 | 330 | 950 | 555 | 65 | 195 | 305 | 625 | 735 | 225 | 470 | 715 | 65 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAP0.300 0° | 300 | 1210 | 330 | 950 | 555 | 65 | 225 | 355 | 885 | 1015 | 225 | 620 | 1015 | 82 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAP0.500 0° | 480 | 1915 | 330 | 950 | 555 | 65 | 225 | 355 | 1585 | 1715 | 225 | 970 | 1715 | 117 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAP0.800 0° | 780 | 1915 | 600 | 1400 | 555 | 65 | 225 | 355 | 1585 | 1715 | 225 | 970 | 1715 | 170 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAP0.1000 0° | 990 | 1915 | 830 | 1750 | 555 | 65 | 225 | 355 | 1585 | 1715 | 225 | 970 | 1715 | 207 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |
| TAP0.1500 0° | 1440 | 1915 | 1580 | 2500 | 555 | 65 | 225 | 355 | 1585 | 1715 | 225 | 970 | 1715 | 294 |
|  |  | 1’’ |  |  |  | ¾’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |  |

H - pripojovacie potrubie

pre bezpečnostnú skupinu;

h1 - potrubie na vypúšťanie

chladiacej kvapaliny;

h6 - h8 - potrubie pre

meranie teploty;

h2 - h5 - prívodné a vratné potrubie

a vratné potrubie

2.6 Voliteľné.

Voliteľne môžu byť všetky akumulátory tepla vybavené prípojkami pre elektrické vykurovacie telesá

(1 ½'') (elektrické vykurovacie telesá nie sú súčasťou dodávky akumulátora tepla). Je možné namontovať aj revízne príruby.

Príruby sú určené na čistiace práce a na montáž ďalších blokových výmenníkov tepla.

Montáž sa vykonáva pomocou 8 ks skrutiek M10.

Namiesto zabudovaných výmenníkov tepla (HE) je možné inštalovať blokové HE s vnútorným povrchom z nehrdzavejúcej ocele.

| Verzia návrhu akumulátora tepla | TA...500 | TA...800 | TA...1000 | TA...1500 | TA...2000 | TA...3000 | TA...4000 | TA...5000 | TA...6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemer závitu pripojovacích rúrok | 1" |
| Plocha dolnej udržiavacej jednotky blokového typu, m2 | Koordinácia so zákazníkom |
| Plocha hornej udržiavacej jednotky blokového typu, m2 |  |

3. Rozsah dodávky

Akumulátor tepla sa dodáva zmontovaný. Rozsah dodávky zahŕňa:

| Názov |  | Množstvo |
| --- | --- | --- |
| Akumulátor tepla, ks |  | 1 |
| Odnímateľná izolácia (ak je uvedená pri objednávke) |  | 1 |
| Návod na užívanie, ks |  | 1 |

4. Štruktúra a prevádzka

4.1 Vertikálny zásobník tepla Altep pozostáva zo zásobníka s 1 alebo 2 pármi prípojok na pripojenie vykurovacích okruhov. Akumulátor tepla obsahuje aj jeden alebo dva výmenníky tepla s hladkými alebo vlnitými rúrkami na pripojenie ďalších zdrojov tepla, ako sú napríklad solárne kolektory. Nádrž slúži na uskladnenie tepelnej energie. Maximálny tlak je 3 bary a teplota 85 °C.

4.2. Voda s rôznymi teplotnými rozsahmi vstupuje do zásobníka cez dýzy(nátrubky). Pre správne fungovanie je dôležité, aby chladiace kvapaliny s nízkymi teplotnými rozsahmi vstupovali cez spodné prípojky a aby sa teplotný rozsah vstupujúcich okruhov neznižoval s rastúcou výškou. To má za následok teplotné oddelenie médií. Na začiatku zvýšeného odberu začne do systému prúdiť akumulované teplo z nádrže. Teplo akumulované v nádobe sa musí odvádzať cez horné prípojky.

4.3. Vzhľadom na neustály vývoj výrobku, ktorý zvyšuje jeho spoľahlivosť a zlepšuje jeho kvalitu, sa môžu v konštrukcii vykonať zmeny, ktoré nie sú zohľadnené v tomto dokumente.

5. Umiestnenie a inštalácia

- Zvislé akumulátory tepla sa môžu inštalovať len v miestnostiach s kladnou teplotou. Inštaláciu a uvedenie do prevádzky musí vykonať špecializovaná firma. Ako teplonosné médium by sa mala používať voda. Po prvom uvedení do prevádzky skontrolujte miesta pripojenia na tesnosť. Počas prvého uvedenia do prevádzky môže z výmenníkov tepla uniknúť malé množstvo vody (kondenzátu) (v prípade výmenníkov tepla typu TA1v, TA1n, TA2 a blokových výmenníkov tepla). V poslednej fáze prác nainštalujte odnímateľnú tepelnú izoláciu.

- Postupnosť inštalácie izolácie nádrže.

Odnímateľná izolácia je vystavená teplotám okolia. Pri inštalácii v chladnej miestnosti izoláciu zahrejte na 20-25 °C.

Izolácia sa musí nosiť počas inštalácie a pred pripojením obvodov. Počas inštalácie:

1.	Rozložte izoláciu a natiahnite ju na nádrž tak, aby otvory v plášti boli zarovnané s odbočkami.

2.	Vyhlaďte izoláciu tak, aby sa prispôsobila tvaru nádrže a aby sa dal zips ľahko upevniť.

3.	Zips jemne zapnite zhora nadol. Zips nezapínajte silou.

6. Bezpečnostné požiadavky

6.1 Ak existuje možnosť zamrznutia, chráňte nádrž pred nízkymi teplotami alebo ju úplne vypustite.

6.2 Akumulátor tepla musí byť uzemnený v súlade s požiadavkami NPAP 40.1-1.21-98 "Pravidlá bezpečnej prevádzky spotrebiteľských elektrických zariadení". Uzemnenie sa vykonáva prostredníctvom špeciálnej skrutky M8x25 umiestnenej v spodnej časti akumulátora tepla.

7. Pravidlá skladovania, prepravy a likvidácie.

- Vertikálny akumulátor tepla by sa mal skladovať v uzavretých priestoroch v podmienkach, ktoré vylučujú možnosť vystavenia slnečnému žiareniu, vlhkosti a náhlym výkyvom teploty. Teplota okolia počas skladovania by mala byť od 1 °C do 40 °C a relatívna vlhkosť by nemala prekročiť 80 % pri teplote 25 °C.

7.2.	 Akumulátor tepla sa môže prepravovať akýmkoľvek typom dopravného prostriedku na akúkoľvek vzdialenosť.

7.3.	Výrobok neobsahuje vzácne kovy, škodlivé látky a komponenty a po skončení životnosti podlieha likvidácii.

7.4.	Izolácia nádrže je mäkká (odnímateľná). Pri priamej preprave nádrže na miesto sa odporúča odstrániť mäkkú izoláciu, aby sa zabránilo poškodeniu a zjednodušil sa postup prepravy.

8. Záruky výrobcu

8.1 	Výrobca zaručuje normálnu prevádzku akumulátora tepla za predpokladu, že sa dodržiavajú pravidlá prevádzky a skladovania.

8.2 	Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 27 mesiacov od dátumu expedície zo skladu.

8.3	 Počas záručnej doby sa výrobca zaväzuje bezplatne odstrániť vady výrobku alebo ho vymeniť, ak vady nevznikli v dôsledku porušenia pravidiel používania výrobku alebo jeho skladovania kupujúcim. Záručné opravy vykonáva výrobca alebo jeho zástupca.

8.4. 	Výrobca neuznáva reklamácie z dôvodu nekompletnosti a mechanického poškodenia vertikálneho tepelného akumulátora, nedodržania požiadaviek tohto pasportu, vniknutia cudzích predmetov, kvapalín, stôp po neoprávnenej demontáži, oprave alebo úprave, živelných pohromách, požiaroch.

9. Záruka

| Názov produktu |  |
| --- | --- |
| Číslo výrobku |  |
| Sériové číslo výrobku (nálepka/značka na kryte) * sa vyplní počas inštalácie |  |
| Distribútor/predajca/partner | Dátum | Podpis/dešifrovanie | Tesnenie |
| Značka predaja prostredníctvom maloobchodnej siete | Dátum | Podpis/dešifrovanie | Tesnenie |
| Poznámka o vstupe do Dátum využívanie | Dátum | Podpis/dešifrovanie | Tesnenie |

Záručná doba na zariadenie je 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 27 mesiacov od dátumu predaja uvedeného na faktúre. Podmienkou záruky je dostupnosť dodacieho listu zariadenia.

V prípade uplatnenia záruky je kupujúci povinný predložiť nasledujúci zoznam dokumentov:

1.	Akt v akejkoľvek forme s popisom závady.

2.	Kvalitnú fotografiu závady (2-3 uhly).

3.	Opis prevádzkových parametrov systému (teplota, tlak, pracovná kvapalina).

4.	Faktúra za zariadenie.

5.	Tento záručný list.

Predpisy na posúdenie prípadu záruky.

Uvedené dokumenty sa zasielajú na adresu: 14020, Ukrajina, Černihiv, Malynovskoho 34; alebo na adresu oficiálneho distribútora/predajcu/partnera spoločnosti Altep-Centre, v závislosti od organizácie, prostredníctvom ktorej bol uskutočnený konečný nákup zariadenia.

Proces posudzovania prípadu, ak je potrebné zapojiť spoločnosť Altep-Centre, netrvá dlhšie ako 7 pracovných dní od momentu:

1.    Poskytnite balík dokumentov a fotografií.

2.    Príjem zariadenia v sklade spoločnosti Altep-Centre PE, ak nie je možné posúdiť závadu podľa bodu 1. Životnosť zariadenia je najmenej 15 rokov nepretržitej prevádzky podľa požiadaviek výrobcu.